附表3 陽明山瓦斯股份有限公司 家庭、商業及服務業用戶管線定期檢查改善建議通知單 用戶 號碼; 姓名; 電話; 檢查日期; 年 月 日 第一聯：服務所存查. 專用表外管 第一聯：公司存查(白) 第二聯：用戶收執聯(紅); □被包覆 □裝潢內 □天花板內 □漏氣需更換 □其他： 等掩蔽天然氣管線致無法維護，應立即改善。. 計量表; □被遮蔽不能維護或抄表 □在浴廁、臥室內 □漏氣需更換 □其他： 等，請立即拆除遮蔽物或遷移表位。. 緊急遮斷裝置; □未實施定期保養檢查，應立即改善。. 表內 管; □固定不良需加強固定 □被包覆 □生鏽需保養 □腐蝕需更換 □被改裝旁接 □漏氣 □其他： 。. 各項 開關; □表前總開關f ， 被遮蔽住不能操作，請立即移開或拆除遮蔽物。. □瓦斯開關故障漏氣，應立即換新。. □連接瓦斯器具之前端未設置開關，應立即補裝。. □瓦斯開關不符合規範或位置不適當或有障礙物，應立即改善。. 安全 距離; □計量表與發熱物體距離過近（＜30cm），應立即改善。 □表內管與發熱物體距離過近（＜20cm），應立即改善。 □管線與電源線距離過近（＜15cm），應立即改善。. 氣密 檢查; 有漏氣情形，位置在□表前開關□計量表□表內管線□台爐前開關□熱水器前開關 □. 其他; □器具裝置之環境有通風不良之虞，建議盡速改善。. □表內管線未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第27條規定，得停止供氣並得拆除計量表，請依本公司營業章程第7條規定，儘速洽本公司或合格公用天然氣導管承裝業辦理表內管之裝設或變更工程，以維管線使用安全。. □其他 ________________________________________________. 以上共 __________ 項缺點，請參閱上表□打ˇ處，事關 貴用戶及公共安全，請務必速予處理或向本公司辦理申請改善，俾免發生危險。 註：使用天然氣時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒。 用戶簽章：__________________. 定檢專線：02－28988111 公司電話：02－28948686分機812、320 公司地址：台北市北投區中央南路二段72號 檢查員： 審 核： 課長： 大台北區瓦斯股份有限公司安全檢查